一、自衛消防編組之目的 • 自衛消防編組乃發生火災時，為盡量降低人命、財產損失之目的而預先編組訓練之消防體制。 • 自衛消防編組是結合軟硬體之整體消防活動。 • 自衛消防編組是主動積極之消防活動。 二、自衛消防編組作業之基本原則 • 發現火災即早通報。 • 救火活用滅火原理。 • 凡事人命救助為先。 • 竭力警戒防止延燒。 • 人力運用配置合宜。 • 依據狀況隨機應變。 三、法令規定 消防法施行細則第十五條第一項第一款規定『自衛消防編組：員工在十人以上者，至少編組滅火班、通報班及避難引導班；員工在五十人以上者，應增編安全防護班及救護班』。 四、自衛消防編組基本形態. 五、自衛消防編組作業之編組要領 一; 防護編組之組織構成與其裝備，隨對象物之營業形態、規模、收容人員乃至從業員工人數而有差異。但其重點仍應置於人命安全，然後依據通報、連絡、滅火以及避難引導等項目編組，規定任務。其最基本之形態，至少分為三個班（通報連絡班、滅火班、避難引導班）。. 二; 以三班基本形態做基礎，依據機關或企業之用途、規模、員工人數等實際狀況，增補各班人數或編組其他必要之班。. 三; 員工人數不多之單位，編組通報、連絡、滅火、避難引導任務時，應直接指定姓名，另外每一位隊員必須有職務代理人。 若某隊員兼負通報與滅火兩種以上任務時，必須明確指示任務順序，屆時才不致發生任務混淆之現象。. 四; 建築物有數樓層，或同一基地內有數棟建築物，乃至員工人數眾多等情形，應根據工作場所之構成與配置等管理系統之實際狀況，編組自衛消防地區隊。. 五; 超高層建築物、地下街、綜合用途大樓等不特定多數人出入之場所，或收容以自力避難有困難之醫院、療養院、養老院等處所，應以避難引導為重點編組，尤其是旅館、飯店、醫院、療養院、養老院等場所，白晝與夜間或假日，員工人數差異頗大，應分別編組適當之自衛消防組織。. 六; 高層建築物、地下街等實施共同防火管理之對象物，因其管理 權不一，易造成消防活動之不統一，因此應建立明確之自衛 消防聯絡體制。. 七; 大量儲存或處理危險物品或高壓氣體之事業單位，必須針對危險物品之爆炸、洩漏及延燒擴大等可能狀況，進行分析評估後，謀求相關之因應對策。. 八; 自衛消防幹部之選派，應符合下列條件： - 隊長－具有指示命令之權限並具備指揮能力，儘可能常駐於防護對象物內者。規模小之單位，最好由管理權人或防火管理人兼任隊長。 - 副隊長－依據需要指定之。必須精通自衛消防活動，具有可代理隊長指揮並輔佐其業務之能力與地位者。 - 地區分隊長－於各該自衛消防分區具有指示命令之權限並具備指揮能力，且能配合自衛消防編組活動者。. 九; 自衛消防編組本部應置於防災中心、中央控制室或守衛室等經常有人看守之場所。本部中應指定隊長、副隊長、分隊長、指揮班員、情報班員等各項人員。. 十; 設有警備人員之機關或單位，應將警備人員納入自衛消防編組中。.. 六、消防編組之編成例 一、小規模之事業場所 ‧ 編成例 二、大規模之事業場所及實施共同防火管理之場所 ‧ 編成例 依據單位之規模等，編成必要之班. 七、各種消防活動例 八、自衛消防編組各班之任務分配 九、自衛消防編組作業使用之器材設備 為使自衛消防組織於火災之際，能順暢活動，各機關單位平時即應準備下列器材設備及資料。 自衛消防編組使用器材設備一表（ ○ 表示必備之器材）. 任務區分; 設備、器材、資料. 指揮人員; ○ 消防計畫書（自衛消防活動對策） ○ 建築平面圖、配管、空調管路、電氣設備等之圖面資料 ○ 居住者、從業員工、住宿者、入院者等之名冊資料 攜帶用擴音機指揮本部用器材設備及標識（隊旗） 照明器具. 通報連絡; ○ 緊急通報連絡一覽表 ○ 緊急廣播用詞一覽表 ○ 通訊器（對講機或緊急電話） ○ 攜帶用擴音器. 初期滅火; ○ 防火衣 ○ 滅火器 ○ 消防栓 ○ 水帶、瞄子 ○ 破壞器具. 避難引導; ○ 鑰匙 ○ 攜帶用擴音器 繩索 ○ 居住者、住宿者、入院者等之名冊資料 引導之標示 ○ 照明器具. 安全防護; ○ 建築相關圖面 破壞器材、器具 ○ 防火柵門、電梯、緊急門等之手動把手或鑰匙 ○ 防水帆布或備用撒水頭（設有自動撒水設備之場所） ○ 繩索. 緊急救護; ○ 緊急醫藥品 ○ 擔架 ○ 緊急救護所之設置用器材設備 受傷者紀錄用紙. 搬運搶救; ○ 防水遮布 ○ 保管場所標識. 共同必備器材; 手套、橡膠靴、消防用頭盔.. 十、自衛消防編組活動之要領 壹、發現火災應採取確認之措施 一; 受信總機火災地區顯示燈點亮之場所與警戒區域一覽表對照，查知火災顯 示區域後，立即趕赴現場，若受信總機室有數名值班人員在場時，應留下 一名監視，其餘均赴現場查看確認。. 二; 若到達現場需要一段時間，而現場附近又有人在場時，由防災中心利用緊 急廣播設備（或業務用廣播），指示在場人員前往現場確認並作報告。. 三; 受信總機多處警戒區域表示火災時，或火警自動警報設備與自動撒水設備 發生動作時，原則上應斷定為火災，立即採取必要活動。. 四; 由防災中心趕赴現場之際，應同時攜帶滅火器、手電筒、鑰匙等物。. 五; 現場之確認，即使未見有煙時，亦不能斷定不是火災。天花板、管道間、 配管空隙、電線空隙等隙密部份應詳加觀察。若確認需耗費時間者；中 途應將經過情形報告防災中心。. 六; 現場確認人員應利用無線電、緊急電話等，將確認結果連絡防 災中心。. 貳、平時消防安全檢查廣播文例 廣播名稱; 廣播 區域; 廣播文例. 平時消防安全檢查廣播 （可提高顧客防災意識）; 全棟; 「這裡是防災中心（或自衛消防隊長）」或「我是本公司業務經理」 「現在消防安全檢查人員蒞臨本大樓作安全檢測試」 「檢查時若有警鈴鳴動，請各位放心不要驚慌」 「檢查期間若真有火災發生，本公司會另以廣播通知各位」 「打擾及不便之處，尚祈各位見諒」 「現在消防安全檢查已測試完畢，警鈴恢復正常運作，謝謝各位」. 參、警鈴鳴廣播文例 （有外國旅客常住之旅館應備有英文、日文．．等語言廣播文例） 廣播名稱; 廣播區域; 緊急廣播文例. 現場確認; 起火層及直上層; 「這裡是防災中心（或自衛消防隊長）」 「現在 × 樓 ×× 區域之火災探測器起動警鈴鳴響。請 × 樓之通報連 絡員速前往確認是否發生火災，並立即向防災中心回報」 （有顧客在場時附加之文例） 「各位顧客請留在原地等候進一步通知」（反覆二次）. 確認解除; 全棟; 「剛才 × 樓與 × 樓的火警警鈴鳴動經調查確認結果，沒有火災狀況發生！」 「敬請放心」（向顧客） （有顧客出入之場所，平時為防災訓練，作此廣播，亦可提高防災意識）. 肆、人為發現火災時之處理 一; 除非對象物或該場所無人在內，否則應大聲喚叫，含周遭之人知悉發生火災， 並立即按下手動警報設備或火警自動警報設備之發信機，使警鈴大聲鳴動。. 二; 設有防災中心，其內部經常有人服勤者，應立即以緊急電話或內線電話連絡防災中心，報告火災狀況。若無防災中心，或值勤人員不在時，應立即通報消防 機關（１１９）。. 伍、通報連絡要領 一、通報消防機關（１１９）要領 （一）通報內容－－－ 發現火災者，或接到火災報告者，應立即向消防機關通報。 通報時應鎮定而正確地撥號或按號鈕，並報告下列內容： • 事故之種類（火災或救護） • 火災處所 • 建築物之名稱 • 火災之狀況（起火位置、燃燒物、燃燒程度、有無待救人員） • 其他（為使通報內容迅速、正確傳達，最好於防災中心、電話總機房等處，張貼「通報範例」，緊急時可供參考。 ） （二）利用電話通報之方法 • 一般電話：利用家庭或工作場所之普通電話，撥１１９。 • 公眾電話： • 投幣式：拿起話筒，按電話機上之紅鈕再撥１１９，不需投幣。 • 卡 式：拿起話筒直接撥１１９，不需插入卡片。 • 桌上型：需投幣，撥通１１９，再按通話鈕。 （三）直接通報－－－ 設置緊急通報裝置與火警自動警報設備連線。 夜間當火警自動警報設備動作時，能夠將火警所在位置通報消防 機關。 此項設備國內尚未正式認可，因此目前少有設置。 （四）通報延誤之原因 －－－ 由以往火災案例，火災所以擴大，多數是通報消防隊過遲， 而所以遲誤，可能基於下列原因： • 平時火警自動警報設備經常發生誤報，日久後人員習以為常，仍認為非真正發生火災，而不立即確認。 • 發現火災人員先連絡上級或負責人，擬獲得其許可後，再通知消防機關，但臨時 又找不到人，因而延誤。 • 心想「可能已有人通報」或「自己不通報，總有人會通報」，依賴他人通報之心 態而延誤報警時機。 • 小火已撲滅，認為已無通報之必要（日本消防法第２４條規定，即使撲滅後，仍 有通報之義務）。 （五）以內線電話通報１１９失敗之例 本火災係由一家醫院頂，屋頂樓晒衣場起火，結果燒燬二樓 150 ㎡及閣樓 81 ㎡之面積。起火時醫院之人員正於護士中心開會。突火警自動警報設備之地區警鈴鳴動。護士長立即命令數名護士前往確認。其中一名護士觀察後，叫喊「屋頂起火」。護士長乃速拿起內線電話，撥「 0-119 」，但屢次皆是通話中之聲音，最後放棄。事後調查，該內線電話並未故障，護士長所以撥不通，可能係按「０」之後未待發出「嗡」的聲音，即連續 119 ，以後致未能接通、足見慌張之際，易生錯誤。. 二、向機關或場所內部通報連絡－－－ 向機關內部之連絡，包括召集自衛消防編組成員於特定場所，或為必要之指示，或廣播引導建築物內員工、顧客避難，乃至綜合用途大廈連絡鄰近單位等情形。 （一）通報連絡要領 • 連絡顧客或內部員工者，鳴動警鈴或緊急電鈴，並利用緊急廣播或業務廣播，迅 速傳達起火場所，滅火或避難引導等活動。（廣播文例） 各位顧客（同仁）請注意，各位顧客（同仁）請注意。現在 × 樓的 ×× 部份發生火災。請依 照引導人員的指示，從南側的樓梯進行避難。. • 地下街或複合用途建築物發生火災時，火災發生處之負責人（或員工），除通報消防機關，從事初期滅火及引導客人避難外，應速連絡防災中心及其他部門（樓層），告知火災之發生。各部門或業者之間的連絡方法，應於消防防護計畫中規定。 • 多數人混雜出入之特定防火對象物，若一齊廣播火災發生之訊息，有造成混亂之虞，故可使用「暗號廣播」之方式，緊急廣播召集自衛消防編組成員或員工至指定場所集合，分配任務。應該注意的是，使用暗號廣播後，應掌握火災之狀況， 隨時改用明確的內容播放，以引導顧客順利避難逃生。（暗號廣播例） 「夏威夷觀光團的客人，時間已到，請速在 × 樓電梯前集合」 （重覆播放）. （二）通報連絡上應注意事項 • 緊急廣播，為防止造成混亂，原則上初期僅限於火災層及其直上層播放，再視狀況 對上層，然後對下層逐次廣播。 • 緊急廣播，應以鎮定的命令語調，重覆播放兩次。語調急促或聲音尖銳，易使在場 人員產生不安的感覺。 • 廣播務必交由經訓練過之負責廣播的人員為之。（廣播文例） 「這裡是防災中心（或自衛消防隊長、總經理）。」 「現在 × 樓 ×× 販賣場附近發生火災。 × 樓與 × 樓的初期滅火班，請速前往滅火、避難引導班請立即就位。」 「顧客請依據工作人員之指示進行避難。請勿使用電梯」（重覆兩次）. 陸、避難引導要領 火災發生之際，是否應立即進行避難，依災害規模之大小、遠近等條件而異。而火災狀況之變化快速，由第三者引導避難，事實上也頗多困難。欲引導群眾避難，必須在各適當之處所分別配置引導員進行避難引導，效果較佳。 避難引導員之言語及行動，對處於火煙侵襲下恐慌無助之群眾，其影響非 常深遠，因此，每個避難引導員所作的初期指示及行動，將是決定整體避難引 導活動成敗之關鍵。 （一）避難引導之時機－－－辦公室、工廠、機關等固定人員出入之場所，發生火災之際，在場人員 原則上應立即通報連絡，並開始避難引導。但不特定多數出入之場所，如戲院 、劇場、百貨公司、旅館等，應於何時進行避難，則必須依據起火場所、火災 程度、煙的擴散狀況、滅火作業之實施狀況等各種因素綜合判斷，於最短時間 內作出判斷。一般避難引導時期之判斷基準如次： 起火層火災狀況; 起火層為地上二層以上時; 起火層為一樓（避難層） 或地下層時. 壹、證實為火災時 （立即撲滅時除外）; 起火層及直上層應立即避難; 起火層、直上層及地下層之人員全數避難. 貳、以滅火器無法滅火或以室內消防栓進行滅火作業時; 起火層以上之樓層均應避難; 整棟建築物人員均應避難. 參、以室內消防栓無法滅火之狀況; 全棟建築物人員均應避難. 避難引導時機之判斷，應注意下列事項： • 指示避難引導開始之命令，原則上由自衛消防隊長下令，若隊長不在場 ，則由副隊長指揮之。 • 地區分隊長即使無接到指示命令，但依該地區之狀況，判斷有引導避難 必要者，應立即實施。 • 判斷基準「壹」之情形，原則上只限於疏散起火層及其上層，但其他樓 層因煙之流入，地區分隊長判斷有緊急避難時，亦可立即引導避難。 • 避難引導與初期滅火應併行，但若人員稀少，兩方面分配人員困難時，除非火災之規模不大，可用滅火器撲滅者外，應以避難引導為優先。滅火活動則委由後續前來支援之隊員，甚至等待避難引導之後再行實施。 （二）避難引導之原則 • 避難有關之指示命令，使用緊急廣播設備為之。各地區隊則利用手提播 音器或麥克風為之。傳達指示命令，應注意事項如次： • 發生火災時之廣播，內容應簡潔易懂。同一內容重覆兩次。 • 廣播時應以鎮靜語調播放，避免急促慌亂。 • 明確告知廣播人員之名稱，提高信賴性。例如：「這裡是防災中心」。 「這裡是自衛消防隊長」。 • 廣播人員儘可能由同一人為之。 • 避難之指示，應附加勿使用電梯等言辭。（指示、命令之廣播文例） 「這裡是防災中心。現在 × 樓 ×× 附近發生火災， × 樓與 × 樓之滅火班請速前 往從事滅火作業。避難引導班請速就位。各場所之防火員，速關閉瓦 斯開關，採取防止延燒對策。電梯負責人立即將電梯停於一樓」。 「顧客請遵從引導人員之指示，進行避難。請注意勿利用電梯。」. • 引導員優先配置於起火層與其直上層之樓梯入口、通道角落處所。 • 在電梯之前，應配置引導員以防止使用。 • 起火層在地上二樓以上時，應優先引導起火層及其直上層人員避難。 • 儘可能使用特別安全梯、室內安全梯、室外安全梯等較安全且可供多數 人避難之設施。在無其他避難方法下，才考慮使用救助袋，緩降機等避難器具。 • 避難者人數眾多時，應速將人員疏散，以防止混亂。危險性較大之場所 ，應優先避難。 • 避難層樓梯之出入口、門應事先開放。 因火煙之侵襲，致樓梯無法使用，或短時間內無法將在場人員移動至安 全處所時，應採取下列措施： • 將人員引導至消防隊可以救助的陽台等暫時安全之場所，並揮動布條求救。 • 運用附近之避難設備進行避難。 • 無法走出廊時，應速將出入口之門緊閉，防止煙霧流入，等待消防救助 ，並由窗口揮動布條求救（夜間使用手電筒）。內線電話尚可通話者， 應立即將人員、狀況、位置等告知消防隊。 • 一度已經避難者，勿使其再返回火場。 • 引導員撤退時，應先確認是否尚有人未逃生。 柒、初期滅火要領 初期滅火若一舉成功，則小火即告熄滅。一旦失敗，則可能造成延燒擴大 ，釀成悲劇。由以往之案例，此種情形屢見不鮮。因此，自衛消防活動能否成功，初期滅火之成敗佔很大之比重。 （一）初期滅火之時機 火災之燃燒形態異常複雜，因燃燒之場所、燃燒物質等之差異而截然不同 。不過有效滅火之範圍，與火災發現之時間關係極大。其次，滅火之人數，滅 火設備之種類與數量，乃至從事滅火之時機，得以下列情形為判斷準則： • 火勢尚未延燒至天花板之前，得以滅火器、水桶等從事滅火。 • 在未產生閃燃（ flash over ）之前，可藉室內消防栓鎮壓。 • 滅火班長等指揮官判斷，在安全管理上尚無危險者。 （二）初期滅火之要領 初期滅火除自動撒水設備自動起動撒水外，均悉依賴人員以滅火器、水桶 、室內消防栓等進行滅火、以下是人為操作之滅火要領： • 於火災附近之人員，應速取附近之滅火器、水桶等器具從事滅火活動。 注意使用之滅火器具，應依火災之種類（普通、油、電氣）選擇適當之 類別。儘可能將滅火器具大量集中火源附近，以便連續使用。 • 滅火班應迅速將最近的室內消防栓箱打開，延長其水帶。一旦判斷無法 以滅火器滅火時，勿逸失良機，立即使用室內消防栓進行初期滅火活動。 此時，千萬勿忘操作消防栓之啟動鈕及開關閥。 • 利用室內消防栓滅火者，注意勿過量射水，以免造成嚴重水損。另外， 為避免喪失避難時機，應經常確保退路。 • 自動撒水設備啟動，確認火已撲滅時，應即關閉控制閥，停止撒水，以 免造成水損。 捌、安全防護措施 火災發生之際，一般採取的防護措施，可分為四項： （一）防火門、安全門之閉鎖 • 起火層之防火門及防火捲門，應較其他樓層優先關閉。而其順序以樓梯等 垂直區劃之防火門為優先，其次再關閉水平區劃者。其他樓層亦同。 • 自動閉鎖式之防火門，火災發生時亦不必等待其自動閉鎖，可用手動為之。 • 防火捲門未設有進出之小門者，為防止煙之流入，可先降至離地面 2M 程度 之高度，待人員避難完畢後，始完全關閉。 • 構成避難通道部份之防火門，閉鎖之際，應與避難引導員充分連絡。 （二）關閉空調設備及開啟排煙設備 • 起火時，若令空調設備連續運轉，火煙易經空調管道擴散至其他樓層，原則上應停止運轉。 • 設有排煙設備者，為使避難順暢，宜即早運用。但是依據火災狀況，反而 有使火煙擴大之虞者，則應中止排煙口之開放。 （三）停止電梯、電扶梯之運轉 • 火災時，電梯之升降道易成為煙之通道。另外，使用中遇停電，人們易被 關在電梯中，進退兩難。故原則上應停止運轉。 • 平時無人操作之電梯，於火災時，應指定人員將電梯操作停止於避難層。 （四）危險物等之安全措施 • 火災發生場所附近，若存放有危險物質者，應立即將其移除。或將處理危 險物之設施停止運轉，切斷總開關，關閉油槽室之防火門等，採取必要之 安全措施。 • 無法採取移除等安全措施等，應緊急報告消防隊，以防爆燃等危及員工或 消防隊員。 玖、引導消防隊接續滅火活動 消防隊到達後，為使其接續自衛消防編組之滅火活動，應採取下列措施： （一）消防隊進入門之開放－－－為使消防隊易於進入火場，應先將各門戶開放。對於進入門或進入通路， 乃至於水源附近會構成活動障礙之物品，亦應移除。 （二）引導消防隊至火災現場 －－－為使消防隊迅速到達火災現場，應積極做下列引導： • 到達起火場所最短通道之引導。 • 前往進出口之引導。 • 前後緊急用昇降機之引導。 （三）情報之提供－－－機關或單位之負責人或熟悉狀況內容之人，應積極與消防隊指揮中心連絡， 提供下列情報： • 延燒狀況有關之事項 ○ 起火場所 ○ 起火原因。 ○ 燃燒範圍（火煙之擴散狀況等） ○ 對滅火活動有障礙之物等。 • 避難有關之事項 ○ 有無逃生不及之人員 ○ 避難引導狀況 傷亡者等之狀況 • 自衛消防活動有關事項 初期滅火狀況 防火區劃構成狀況 固定滅火設備（室內消防栓、自動撒水設備、其他滅火設備等）之使用及動作狀況。 • 空調設備之停止運轉及排煙設備之動作狀況 空調設備之停止運轉狀況 排煙設備之動作狀況 電梯、電扶梯之停止運轉狀況 緊急電源之確保狀況。.